重庆市涪陵区人民医院

招标文件

招标项目名称：手术室、重症监护室及供应室区域维修整改项目

招标招标人：重庆市涪陵区人民医院

二0二二年十二月

# 采 购 文 件

根据重庆市涪陵区人民医院党委会会议研究决定，我院按照招标相关规定对“手术室、重症监护室及供应室区域维修整改”项目进行招标，欢迎符合条件的投标人参与投标。现将有关招标事宜公告如下：

一、招标项目概况

（一）项目名称：重庆市涪陵区人民医院手术室、重症监护室及供应室区域维修整改

（二）项目规模：项目限价100814元，大写：壹拾万零捌佰壹拾肆元整。

| 项目名称 | 资金来源 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 重庆市涪陵区人民医院手术室、重症监护室及供应室区域维修整改 | 自筹 | 100814 |

（三）项目概况

1.项目概况

本项目为重庆市涪陵区人民医院手术室、重症监护室及供应室区域维修整改，主要包括手术室、重症监护室及供应室区域内的空气处理机组、水系统、保温系统、自动门系统、空调系统、强弱电系统等维修整改。

2.工期：30日历天。

3.免费质保期（验收合格后开始计算）不低于1年。质保期内，每季度至少一次对维修整改的项目进行巡检并提交巡检报告；如招标人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，要求投标人在接电话后20分钟内响应，2小时内到达医院现场进行持续处理，直至恢复正常使用，保证系统正常运行，如确认整改项目的设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使招标人能够正常使用。

二、投标人须知

（一）基本资质条件

1.具备国内独立法人资格。

2.符合《中华人民共和国政府招标法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单。

（二）特定资质条件

1.三证合一原件或复印件并加盖鲜章。

2.供应商至少提供1个从2020年1月1日以来签订的重庆市二级甲等综合及以上医院净化系统维保或净化系统施工业绩证明（业绩范围的主体须为净化系统）。

3.供应商须同时具备机电安装工程专业承包叁级及以上资质、装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

4.投标人拟派维修整改团队资格要求：拟派项目经理≥1人且须持有注册建造师二级或以上证书，拟派项目经理不能兼任其它项目经理并提交承诺函；拟派施工人员数量≥3人，须分别持有电工证、焊接与热切割作业证、快开门式压力容器操作证（R1证）（拟派项目经理及拟派施工人员均须提供其在本单位2022年任意连续3个月加盖投标人公章的社保复印件；非甲方同意，中标单位在本项目施工过程中不能任意调整）。

5.本项目不接受联合体投标，不得分拆、不得转包。

三、 项目维修要求及说明

本项目主要以下需要维修整改：

（一）机组冷凝水从机组接缝处渗出，所有机组均无冷凝水托盘，排水系统管径过小，易造成水堵和返水（对现漏水机组进行修复，增加排水系统及排水箱）。

（二）机组风管连接不合适，有明显间隙，机组管道（水管、铜管）与机组连接存在明显空隙， 漏风明显产生啸音。

（三）机组配件损坏及缺失（对机组及自控柜缺失损坏配件进行维修、更换、整改，如交流接触器、变频器散热风扇、急停开关、指示灯面罩、水阀执行器等）。

（四）部分机组压缩机故障无法消除，制冷除湿效果差（对故障压缩机进行维修，对其余压缩机机进行检查；对压缩机管路安装支架进行支撑）。

（五）微压计手术室现场未见（根据图纸购买压差计进行安装）。

（六）自动门定位销缺失、门框变形、自动门磨损严重、术中灯无法正常点亮（购买定位销重新安装，对变形的门框和磨损的部位进行修正，LED术中灯模组维修）。

（七）1、3、8楼科室盘管风机软连接脱落（重新定制软连接进行安装）。

（八）1楼供应室人工维修孔位置无法带入过滤器，机组维修门无法正常打开（对人工孔进行移位和重新开孔，对无法正常打开的维修门进行移位）。

（九）加湿系统进水水路无独立阀门，加湿器前端无水过滤器，减短加湿桶的使用寿命（增加进水独立开关阀门，增加水过滤器保证水的洁净度）。

（十）三通调节阀现场均未联结相应管路管道，水阀执行器、温度计、压力表等多处锈蚀严重并有漏水现象，水路有堵塞（对目前1.3.4.8楼机组主供水水路及供水路配件进行整改及更换，对各楼层水路水管进行清洗疏通，待换季过渡季节进行整改）。

四、项目商务需求

（一）签订合同时间和地点

1.签订合同时间：要求中标公司在中标公示结束3个工作日内与招标方完善合同签订等手续。

2.签约地点：重庆市涪陵区人民医院

（二）招标文件、成交人的投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。成交人应按照合同约定履行义务，完成成交项目。

（三）验收方式：双方现场验收并签字确认。

五、中标人的确定

最低价中标。即以满足招标需求的最低报价成交。如果同时出现两个及以上相同的最低报价，由招标单位确定中标人。

六、联系方式

招标单位：重庆市涪陵区人民医院

经办人： 张老师

联系电话：023-72863379

招标人地址：重庆市涪陵区黎明路

七、其它有关规定

（一）现场勘踏及招标文件领取时间及地点：有意向的供应商可从2022年12月5日起于重庆市涪陵区人民医院官网下载招标文件，按照招标文件要求制作响应文件。响应供应商应在报价前对项目基础情况自行踏勘。无论是否踏勘，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用及安全责任由供应商自行承担。联系电话：023 -72863379，联系人：张老师、陈老师

（二）递交投标文件及开标时间、地点

1.递交投标文件时间： 2022年12月9日10:30截止，逾期不予受理。

2.递交投标文件 (因疫情原因采取邮寄方式)：重庆市涪陵区人民医院车库收费岗亭（黎明路）

收件人：张峻华（15320439326）

3.开标时间：根据院方自行安排。

4.开标地点：重庆市涪陵区人民医院行政办公楼6楼小会议室

（三）各项目不接受联合体投标，不得分拆、不得转包。

（四）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，内容必须达到招标文件其他条款的要求。

（五）中标方达不到招标人要求，招标人可终止合同。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动，否则均为无效响应。

（七）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（八）招标费用：无论招标结果如何，供应商参与本项目招标的所有费用均自行承担。

（九）其他未尽事宜由供需双方在招标合同中详细约定。

八、竞争性招标流程

（一）由投标人根据本公告进行认真踏勘和测算后自主报价投标。

（二）投标人将本单位资质、报价函及标书等密封后加盖公章递交给招标人（密封但未加盖本单位公章视为投标无效）。

（三）由招标人组织医院领导、纪委、财务、审计、总务等科室以及医院相关等3人员或以上组成评标小组。

（四）有效报价中最低价为最终中标价。

（五）特别说明：由于该整改项目必须在换季期间完成整改，所以项目时间紧迫，在不足三家投标人参加的情况下，由评标小组决定是否可以继续开标。

九、报价要求

（一）报价总要求：本次报价为人民币报价，报价包括但不限于完成本项目所需设施设备运输费及装卸费、管理费、利润、各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。

（二）报价明细

| 本项目维修整改的主要清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层位置 | 机组名称 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 四层 | AHU-304 | 前置过滤器 | DN20 | 个 | 1 |
| 2 |  |  | 温度计 | 0-100℃ | 个 | 2 |
| 3 |  |  | 回风电动执行器 | 与现有一致 | 套 | 1 |
| 4 |  |  | 温湿度传感器移位 | 含线缆 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | LED照明灯+微动开关 | T8-12W | 套 | 1 |
| 6 | 四层 | AHU-305 | 前置过滤器 | DN20 | 个 | 1 |
| 7 |  |  | 球阀 | DN20 | 个 | 2 |
| 8 |  |  | 温度计 | 0-100℃ | 个 | 2 |
| 9 |  |  | 交流接触器 | CJX2-0910 | 套 | 1 |
| 10 |  |  | LED照明灯+微动开关 | T8-12W | 套 | 1 |
| 11 | 四层 | AHU-303 | 前置过滤器 | DN20 | 个 | 1 |
| 12 |  |  | 温度计 | 0-100℃ | 个 | 2 |
| 13 |  |  | LED照明灯+微动开关 | T8-12W | 套 | 1 |
| 14 |  |  | 散热风扇 | 150*50 | 套 | 1 |
| 15 | 四层 | AHU-301 | 前置过滤器 | DN20 | 个 | 1 |
| 16 |  |  | 温度计 | 0-100℃ | 个 | 2 |
| 17 |  |  | LED照明灯+微动开关 | T8-12W | 套 | 1 |
| 18 |  |  | 机组漏风修复材料 |  | 项 | 1 |
| 19 | 四层 | PAU-301 | 温度计 | 0-100℃ | 个 | 2 |
| 20 |  |  | LED照明灯+微动开关 | T8-12W | 套 | 1 |
| 21 |  |  | 机组漏风修补材料 |  | 项 | 1 |
| 22 | 四层 | PAU-302 | 温度计 | 0-100℃ | 支 | 2 |
| 23 |  |  | LED照明灯+微动开关 | T8-12W | 套 | 1 |
| 24 | 四层 | AHU-302 | 前置过滤器 | DN20 | 个 | 1 |
| 25 |  |  | 温度计 | 0-100℃ | 支 | 2 |
| 26 |  |  | 交流接触器 | CJX2-0910 | 套 | 1 |
| 27 |  |  | LED照明灯+微动开关 | T8-12W | 套 | 1 |
| 28 | 四层 | 系统排水 | 镀锌排水管道 | DN20 | 米 | 12 |
| 29 |  |  | 不锈钢排水箱-500*500*500 | 定制 | 套 | 2 |
| 30 |  | 新增管路保温 | 橡塑保温-25mm | DN20 | 米 | 19.2 |
| 31 |  |  | 橡塑保温-25mm | DN32 | 米 | 6.4 |
| 32 |  |  | 橡塑保温-25mm | DN40 | 米 | 8.5 |
| 33 |  |  | 橡塑保温-25mm | DN50 | 米 | 8.5 |
| 34 |  |  | 橡塑保温-25mm | DN65 | 米 | 4.3 |
| 35 |  |  | 橡塑保温-25mm | DN80 | 米 | 4.3 |
| 36 |  | 新增管路 | 防锈漆-13KG |  | 桶 | 1 |
| 37 |  |  | 镀锌角钢支架 | ∠30*30 | 项 | 1 |
| 38 | 三层 | 盘管风机 | 防火软接修复 | 现场定制 | 台 | 13 |
| 39 |  |  | 压差计/明装 | 机械式 | 套 | 7 |
| 40 |  | 自动门 | 定位器 | 与现有一致 | 个 | 1 |
| 41 |  |  | LED术中灯模组维修 |  | 套 | 2 |
| 42 | 八层 | 盘管风机 | 防火软接修复 | 现场定制 | 台 | 7 |
| 43 |  | 空调 | 除湿机组维修 |  | 项 | 1 |
| 44 |  | 冷凝 | 冷凝水盘 | 定制 | 个 | 3 |
| 45 |  |  | 冷凝水管U-PVC | DN20 | 米 | 36 |
| 46 |  |  | 橡塑保温 | DN22 | 米 | 36 |
| 47 |  |  | LED照明灯+微动开关 | T8-12W | 套 | 2 |
| 48 | 一层 | 盘管风机 | 防火软接修复 | 现场定制 | 台 | 22 |
| 49 |  |  | 铝合金成品检修口-含锁 | 600*600 | 个 | 2 |
| 50 |  |  | LED照明灯+微动开关 | T8-12W | 套 | 2 |
| 51 |  |  | 水阀执行器维修更换 | 与现有一致 | 套 | 1 |
| 52 |  |  | 送风天花更换（含高效） | 风量500 | 套 | 1 |
| 53 | 一层 |  | LED指示灯 | R | 个 | 10 |
| 54 | 三层 |  | LED指示灯 | G | 个 | 10 |
| 55 | 八层 |  | LED指示灯 | Y | 个 | 10 |
| 56 |  |  | 急停开关底盒 | 明装 | 个 | 3 |
| 57 |  |  | 急停开关 | 明装 | 个 | 1 |
| 58 |  |  | 紫外线灭菌灯 |  | 套 | 16 |
| 59 |  |  | 水系统清洗剂 |  | 项 | 1 |
| 备注： 1.本项目为固定总价包干。包括对招标范围内的所有内容进行报价。 2.投标人的投标报价应包括招标范围内的所有设备和材料招标费、运输费（含上、下车费）、场内转运费、保管费、安装调试费、装卸起吊费、检测验收费、技术措施费、大型机械进出场费、直接费、间接费、利润、税金、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、风险费、管理费、售后服务费、招标方人员培训费、政策性文件规定及完成该项目所包含的所有风险、责任、总包配合费等各项应有费用。 3.本项目“维修整改的主要清单”仅为投保人参考依据，投标人应踏勘工程现场及周围环境，以便获取投标人须自已负责的有关编制报价清单和签署合同所需的所有资料。 |  |  |  |  |  |  |

十、付款方式

1.本项目无预付款，签订合同前中标公司将履约质保金按照中标金额的5%付款给医院。项目验收并投入使用，支付合同价款的100%。

2.履约质保金在质保期满1年后无息退还。

十一、违约责任

若非招标人原因，中标方不能按招标人要求提供手术室、重症监护室及供应室区域维修整改服务，招标人有权解除合同并没收履约保证金。

重庆市涪陵区人民医院

2022年12月5日

# 附： 报价文件格式

# 一、资格证明文件袋封面及文件首页格式：

# 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

报价人全称：                          （盖章）

报价人代码：                    （采用《全国组织机构代码编制规则》（对于企业）或《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（对于事业）或《公民身份号码》（对于个体））

机构负责人：      （签字）授权代理人：         （签字）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

二、报价承诺函

重庆市涪陵区人民医院：

我方收到项目名称为            的招标招标文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争，并作若下承诺：

（一）完全理解和招标招标文件的一切规定和要求；

（二）若成交，我方将按照招标招标文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务，按时竣工。如果在合同执行过程中，发现服务质量有问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任；

（三）我公司所投产品完全满足招标件的要求；

（四）在整个报价过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标招标文件和《中华人民共和国政府招标法》之规定给予惩罚，我方完全接受；

（五）若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

报价人（公章）

地址：

电话：                      传真：

网址：                      邮编：

联系人：

年    月    日

三、法定代表人身份证明书

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	        年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄：  职务：

系 	         （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附法定代表人第二代身份证双面复印件，并加盖单位公章。

投标人： 	         （盖单位公章）

2022年   月   日

四、法定代表人授权委托书

兹委托我单位___________（全名）为法定代表人授权代表，参加由 重庆市涪陵区人民医院组织的             （项目名称）招标活动，并全权代表我单位参加处理招标活动及洽谈签订合同的一切事宜。我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。

此处附被授权人第二代身份证双面复印件，并加盖单位公章。

投标人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

法定代表人授权代表：                        （签字）

2022年___月____日

五、诚信声明

招标项目名称：

致重庆市涪陵区人民医院：

（报价人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府招标法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（报价人公章）

年   月   日

注：上述以上内容（资格部分资料）均应加盖公章。

经济文件袋封面及文件首页格式：

内含正/副本各一份

# 经 济 文  件

项目编号：

项目名称：

分包号：       （如果有就填，无就填1）

报价人全称：                          （盖章）

报价人代码：                    （采用《全国组织机构代码编制规则》（对于企业）或《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（对于事业）或《公民身份号码》（对于个体））

机构负责人代表人：                    （签字）

机构负责人授权代理人：                    （签字）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

经济文件袋装入以下内容：

1.报价函；

2.报价一览表；

3.分项报价明细表

一、报价函

重庆市涪陵区人民医院：

我方收到项目名称为          招标招标文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争。

（一）愿意按照招标招标文件中的一切要求，实行综合总价包干，报价总价为人民币大写                             ，小写¥               。

（二）我方现提交的报价文件为：正本一份，副本一份。

（三）如果我方的报价文件被接受，我方将履行招标招标文件中规定的各项要求和我方报价文件中的各项承诺，按合同约定条款承担我方的责任。

（四）我方愿意提供完全响应重庆市涪陵区人民医院在招标文件中所提出的要求的所有资料，并对其真实性负责；如果我方无法提供招标文件规定的全部资料，你方可以将我方视为未能完全响应招标文件而作无效报报价处理。

（五）我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

（六）我方同意按招标招标文件的规定，缴纳足额保证金。

报价人（公章）

年   月   日

二、报价一览表

报价人全称：

| 序号 | 项目名称 |  | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价 |  | 小写：￥ |  |  |
|  |  | 大写： 元整 |  |  |

报价人：                        机构负责人或授权代表：

（报价人公章）                        （签字）

备注：

1.报价一览表的报价，包括招标人单位验收合格前的所有费用。2.报价一览表在招标会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

3.报价必须为打印报价，手工填写报价为无效报价。